## ZLD-TUNEL
Zračna luka "Ruđer Bošković"
TROŠKOVNIK
RADOVI IZVEDBE VENTILACIJE INSTALACIJSKE GALERIJE
St. | Opis | j.m. | Kol. | Cijena | Iznos
A. | SUSTAV ODSISNE VENTILACIJE TUNELA
1. | Dobava i ugradba vrata dimenzija cca 110x220cm s otvaranjem prema vani i s ovjesom desno, za ulaz u dio instalacijskoga podzemnog tunela pored TS1. Vrata su opremljena protukišnom žaluzinom dimenzija BxH: 785X900mmu građenom u njihov gornji dio prema nacrtu, a u svrhu usisa dijela vanjskoga zraka za ventilaciju i odvlaživanje tunela (USIS 2). Kompletna vrata s ugradbenim okvirom i žaluzinom prema opisu izvedbena su s vatrootpornošću K90 (90 min). Isporučuju se s bravom s mogućnošću zaključavanja identično kao na .postojećim vratima. Uz vrata isporučuju se svi prateći dokazi o vatrootpornosti vrata kao cjeline (uključivo žaluzinu) sukladno propisima važećim u Republici Hrvatskoj. Točne dimenzije za izvedbu uzeti na objektu! | kom | 1 | 0 | 0
2. | Dobava i ugradba protukišnih žaluzina na ispušnoj strani odsisnoga ventilatora tunela. Žaluzine se ugrađuju u bočni zid građevine koja će se izgraditi na postojećemu nepropusno zatvorenomu šahtu na završetku tunela uz TS 3. Žaluzine su dimenzija BxH:1185x900 | kom | 2 | 0 | 0
3. | Dobava i ugradba ventilatora za odsis podzemnoga instalacijskog tunela. Ventilator je centrifugalnoga tipa s EC pogonskim elektromotorom ugrađenim izvan struje zraka. Odabran je za radnu točku 10000 m3/h pri 90Pa. Radni napon 3x400V,50Hz. Isporučuje se s tipskim prekidačem za start i regulaciju broja okretaja Angažirana snaga pogonskog elektromotora max 2,49kW, struja max 3,87A, težina max 113kg. U jediničnu cijenu uključena je podkonstrukcija iz čeličnih pocinčanih profila UNP10 za oslanjanje (montažu) ventilatora te tipska fleksibilna spojnica Φ630 za priključenje na SPIRO cijev u pregradnomu zidu na usisnoj strani. | kom | 1 | 0 | 0
4. | Puštanje kompletnoga sustava u rad , podešavanje na planirane protoke zraka, izrada izviješća o probnom radu, obuka korisnika u korištenju sustava. | paušal | 1 | 0 | 0
5. | Izrada projekta izvedenog stanja | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO SUSTAV ODSISNE VENTILACIJE TUNELA: |  |  |  | 0
B. | GRAĐEVINSKI I DRUGI RADOVI
1. | Demontaža vrata na USISU 2 zraka i zbrinjavanje na otpadu. Vrata su dimenzija 110x220 cm u izvedbi iz čeličnih profila i čeličnoga lima. | kom | 1 | 0 | 0
2. | Planiranje i označavanje na objektu u suglasju s izvođačem instalaterskih radova, svih proboja u zidovima i stropu tunela prema nacrtnoj dokumentaciji. | paušal | 1 | 0 | 0
3. | Strojno izrezivanje i uklanjanje završnoga sloja asfalt pretpostavljene debljine 12 cm ( dimenzija cca 220 x180cm) na poziciji odsisnoga ventilatora. | m2 | 4 | 0 | 0
4. | Strojni i ručni iskop nasipnog materijala do stropne ploče tunela na poziciji odsisnoga ventilatora. Uključen i odvoz na deponiju. Pretpostavljene dimenzije cca195 x135cm x 60 cm | m3 | 2 | 0 | 0
5. | Strojno izrezivanje proboja AxB : 126 x 70cm u stropnoj armirano betonskoj ploči tunela pretpostavljene debljine 28 cm, uz sva potebna podupiranja, razbijanje i vađenje dijelova a/b ploče te odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kompl | 1 | 0 | 0
6. | izvedba ab građevine za smještaj odsisnoga ventilatora. izvodi se u dimenzijama prema projektu, po detaljnoj razradi građevinskoga stručnjaka kojega će u tu svrhu angažirati ponuđač (izvođač radova). Nabava, transport i ugradnja betona AB građevine, raznih dimenzija. Beton C30/37. Cijenom sadržana izrada, montaža i demontaža potrebne oplate. Ugradnja betona strojno pervibriranjem. U svemu prema statičkom proračunu
| zidovi | m3 | 5 | 0 | 0
| ploča | m3 | 1 | 0 | 0
7. | Nabava, sječenje, savijanje i ugradnja armature B500B. U stavku je uračunata i izrada i postavljanje ankera, te distancera, jahača i kuka za pravilne razmake armature. Obračun paušalno 100kg/m3 betona. Točne količine će biti iskazane po izradi armaturnih planova i iskaza armature u izvedbenom projektu konstrukcije.
| armatura | kg | 800 | 0 | 0
| ankeri, o16, l=70 cm ugrađeni s kemijskim tiplom, min 25 cm dubine u zdrav beton | kom | 60 | 0 | 0
8. | izvedba čelične konstrukcije za smještaj odsisnoga ventilatora. izvodi se u dimenzijama prema ovomu projektu, pretpostavljeno 7 kom UPN 120 profila, duljine 350 cm, po detaljnoj razradi građevinskoga stručnjaka kojega će u tu svrhu angažirati ponuđač (izvođač radova). uključeno temeljni premazi, antikorozivni premaz i završni premaz | kg | 400 | 0 | 0
9. | Dobava materijala te izvedba poklopca otvora na građevini za unošenje i servis odsisnoga ventilatora. Izvodi se termoizolacijskim panelom 200x138 cm debljine min 8cm obostrano obloženoim Al limom . Pričvršćenje na podlogu vijcima uz uporabu odgovarajuće brtve . Za urednu vodonepropusnost rubove panela izvset s okapnikom iz Al lima. | kompl | 1 | 0 | 0
9. | Provjera zatečenog stanja nakon demontaže i uklanjanja dijelova slojeva i obloga te izrada dimenzioniranja armirano betonskih i čeličnih nosivih elemenata u vidu elaborata | paušal | 1 | 0 | 0
10. | Tamponiranje i asfaltiranje/betoniranje horizontalne površine oko nove kučice, od zarezanog plohe u asfaltu do vetrikalnog zida kučice | paušal | 1 | 0 | 0
| UKUPNO GRAĐEVINSKI I DRUGI RADOVI : |  |  |  | 0
C. | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
1. | Prigradnja opreme u postojeći razvodni ormar GRO-R ISTOK unutar TS za napajanje i isključenje rada ventilatora (u slučaju požarnog alarma unutar tunela ili TS 3). Stavka uključuje prigradnju potrebne opreme, izradu konačne jednopolne sheme ormara, ispitivanje istog te izradu ispitnog lista. U ormar se prigrađuje sljedeća oprema: - sklopnik snage, 3P, 5.5 kW, 24 VDC - kompinirana zaštitna sklopka, 3P+N, 30 mA, C, 10 A - UI modul sustava vatrodojave (ugradnja unutar kutije unutar ormara, dobava i programiranje u zasebnim stavkama) - sav potrebni materijal za ožićenje opreme unutar ormara, dodatne uvodnice, redne stezaljke, kabelske veze i ostalo. | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava, ugradnja I spajanje na oba kraja kabelskih veza za napajanje I upravljanjem radom ventilatora.
| NYY 5×2,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| NYY 7×1,5 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| PNT cijevi fi 32 sa svim nosačima, kutnim I spojnim elementima , te završnim elementima | m | 40 | 0 | 0
3. | Električno spajanje ventilatora I ručnog regulatora | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Ispitivanje nove električne instalacije s izradom protokola o ispitivanju u svemu prema Tehničkom propisu NN05/10. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava, ugradnja i priprema za spajanje elementa sustava za dojavu požara koji se odnosi na kabelske veze, te adresabilni izlazni modul za isključenje rada ventilatora u slučaju pojave požarnog alarma u zoni tunelske galerije I trafostanice TS 3. Module se povezuje na najbliži element vatrodojave u blizini: | kompl | 1 | 0 | 0
| vatrodojavni modul s minimalno 1 izlazom (230 Vac ili 30Vdc, 5A), s mogućnosšću samoadresiranja, s integriranim izolatorom petlje, sukladan s normama HRN EN 54-17 I HRN EN 54-18 ili jednakovrijedno s nadžbuknom kutijom s uvodnicama za ugradnju istog. | m | 25 | 0 | 0
| dobava ugradnja I spajanje na oba kraja vatrodojavnog kabela 2×2×0,8 mm2, oznake JE-H(St)H Bd Fe 180/E60 | m | 20 | 0 | 0
| PNT cijevi fi 20 sa svim nosačima, kutnim I spojnim elementima , te završnim elementima | m | 10 | 0 | 0
| UKUPNO ELEKTROTEHNIČKI RADOVI : |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. | Sustav odsisne ventilacije tunela | 0
B. | Građevinski i drugi radovi | 0
C. | Elektrotehnički radovi | 0
| Ukupno : | 0
PDV : |  | 0
Sveukupno : |  | 0